Перечень* документации,

предоставляемой «заказчиком» по строительству объекта для получения заключения о выполнении технических условий, условий подключения и готовности наружных сетей ВиВ к эксплуатации.

Документация предоставляется  на рассмотрение в картонном скоросшивателе с сопроводительным письмом и остается в архиве технического отдела ОАО « Водоканал».

Запрос на выдачу справки о выполнении  условий подключения (со ссылкой на № и дату выдачи ТУ), содержащий сведения о назначении  объекта, к зданию которого построены данные сети, этажность, почтовый адрес (для жилых домов- количество квартир, наличие в данном жилом доме нежилых помещений, их назначение).

- Копия технических условий (условий подключения) предприятия  «Водоканал».

- Разрешение от владельца сетей на подключении (при подключении к ведомственным сетям).

- Копии проектных листов НВК (план, профиль М 1:500, деталировка ВК), согласованных предприятием «Водоканал».

- Документация по возможным отступлениям от проектного решения с указанием причин и согласованиями  проектной организации, предприятия «Водоканал» и др. заинтересованных организаций.

- Паспорта и сертификаты соответствия на трубы, оборудование, конструкции.

- Акты на скрытые работы по строительству водопровода: отрыв траншеи, устройство  оснований, упоров, укладка и монтаж трубопровода, изоляция, установка  колодцев,  задвижек и ПГ, гидравлические испытания на прочность и герметичность,  обратная засыпка, дезинфекция и промывка трубопровода, врезка и др. В случае выноса сетей - акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом- протокол бурения (план, профиль), «привязанный» к  проектному плану или исполнительной съемке. В актах указать названия организаций, фамилии, должности лиц, производивших работы и осуществлявших контроль и технадзор. Акты на укладку трубопровода, гидравлическое  испытание, дезинфекцию и промывку трубопровода, врезку, ликвидацию предоставляются с подписью представителя ОАО «Водоканал» (оригиналы). Акт на дезинфекцию и промывку трубопровода предоставляется с подписью представителя санитарно-эпидемиологической службы.

- Деталировка водопроводных колодцев.

- Акты на скрытые работы по строительству канализации: отрыв траншеи, устройство  основания, укладка труб, монтаж трубопровода, установка  колодцев, устройство лотков, гидроизоляцию колодцев, гидравлическое испытание, обратная засыпка, и др. с указанием названий организаций, фамилий, должностей лиц, производивших работы и осуществлявших контроль. В случае выноса сетей- акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом- протокол бурения (план, профиль), привязанный к проектному плану или исполнительной документации. Акты на монтаж трубопровода, гидравлическое испытание, ликвидацию сетей предоставляются  с подписью   представителя ОАО «Водоканал» (оригиналы). Представить отчет методом телеинспекции  построенной канализации.

- Исполнительная съемка на водопровод и канализацию М 1:500 (план и профиль),

- Акт на установку повысительных насосов водоснабжения (для зданий этажностью выше 5-ти) в соответствии с принятым проектным решением.

- Протокол лабораторных испытаний микробиологических исследований  водопроводной воды.

- Справка от УГПС (акт испытания ПГ на водоотдачу).

- Гарантийные  обязательства  заказчика  об устранении возможных дефектов (скрытого брака) на сдаваемых в эксплуатацию наружных сетях водопровода и канализации в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию (для жилых домов).

- Информация об установке  квартирных счетчиков (для жилых домов) в соответствии с  ТУ (УП)  и  РП.

- После предоставления выше перечисленной документации, заключить акт разграничения эксплуатационной ответственности.

- Заключить договор на  отпуск воды и прием сточных вод по постоянной схеме (абонентский отдел ОАО «Водоканал» тел.2-39-64). Представить копию акта регистрации узла учета. Произвести расчет за пользование коммунальными услугами по водоснабжению и канализации при гидравлическом испытании, при дезинфекции и промывке трубопроводов.

- Акт технического освидетельствования точки подключения и возможности водоканала предоставить заказчику услуги водоснабжения и водоотведения по договору на подключение ( заявка на выезд комиссии).

______________________________________________________________

- Перечень составлен на основании требований СНиП 3.05.04-85٭ «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; раздела  IV Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ; Правил подключения объекта кап.строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; пп.1.6, 1.10 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации  и др.

По всем интересующим вопросам о выдаче справки обращаться по тел.2-39-64 (производственно-технический отдел)